## T_global
| Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element | Sb | Vb | Zb | Ib | fb | num_slk | delta_slk
0 | 1 | 138 | 100 | 50 | 80 | SG | 100000000 | 138000 | 190.44 | 724.6377 | 50 | 17 | 0.34304
1 | 2 | 345 | 100 | 50 | 80 | SG | 100000000 | 345000 | 1190.25 | 289.8551 | 50 | 17 | 0.34304

## T_NET
| number | bus_from | bus_to | R | X | B | state | L | C
0 | 1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0.00031799 | 4.0425e-05
1 | 2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0.00013496 | 1.7221e-05
2 | 3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0.00019608 | 2.5019e-05
3 | 4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0.00034377 | 4.52e-05
4 | 5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0.0005093 | 6.4617e-05
5 | 6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 2.5401e-05 | 3.3423e-06
6 | 7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0.000219 | 2.782e-05
7 | 8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0.00017189 | 2.2695e-05
8 | 9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0.00021709 | 2.7661e-05
9 | 10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 6.6208e-05 | 8.7535e-06
10 | 11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0.00010823 | 1.391e-05
11 | 12 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0.00016043 | 0.00081806
12 | 13 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 6.2389e-05 | 7.9896e-06
13 | 14 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0.00023268 | 2.9857e-05
14 | 15 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0.00022505 | 2.8903e-05
15 | 16 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0.00026547 | 3.4059e-05
16 | 17 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0.00044563 | 5.6977e-05
17 | 18 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0.00077795 | 9.9758e-05
18 | 19 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0.0006207 | 7.9896e-05
19 | 20 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0.0001391 | 7.0665e-05
20 | 21 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0.00012541 | 1.6075e-05
21 | 22 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0.00039598 | 5.0834e-05
22 | 23 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0.00057328 | 7.4166e-05
23 | 24 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0.00016075 | 2.0658e-05
24 | 25 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0.00049752 | 6.3503e-05
25 | 26 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 9.5811e-05 | 1.2223e-05
26 | 27 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0.00015693 | 1.8175e-05
27 | 28 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0.00037242 | 4.7428e-05
28 | 29 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0.00078623 | 0.00010059
29 | 30 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0.00027025 | 3.4377e-05
30 | 31 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0.00030876 | 3.9152e-05
31 | 32 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0.00050611 | 6.4299e-05
32 | 33 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0.00015661 | 7.9259e-05
33 | 34 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0.00025465 | 0.00013751
34 | 35 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0.00036701 | 0.00018669
35 | 36 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0.0013098 | 0.00016231
36 | 37 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0.00062389 | 7.7668e-05
37 | 38 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0.00051885 | 0.00028075
38 | 39 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0.00027375 | 0.0014451
39 | 40 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0.00027215 | 3.4377e-05
40 | 41 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0.00024032 | 3.0653e-05
41 | 42 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0.00023587 | 3.1385e-05
42 | 43 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0.00030017 | 3.7879e-05
43 | 44 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0.00010536 | 1.321e-05
44 | 45 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0.00017189 | 0.00067163
45 | 46 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0.00031354 | 3.9948e-05
46 | 47 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0.00064617 | 8.2442e-05
47 | 48 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0.00019481 | 2.591e-05
48 | 49 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0.000452 | 5.8251e-05
49 | 50 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 8.5307e-05 | 9.04e-06
50 | 51 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 2.9921e-05 | 1.5661e-05
51 | 52 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0.00053508 | 6.7259e-05
52 | 53 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 3.2468e-05 | 4.2654e-06
53 | 54 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0.0001582 | 2.0977e-05
54 | 55 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0.00033741 | 4.2972e-05
55 | 56 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0.00053476 | 6.6845e-05
56 | 57 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0.00031385 | 0.0016648
57 | 58 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0.00019258 | 2.4701e-05
58 | 59 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0.00015502 | 1.9449e-05
59 | 60 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0.00058251 | 7.4166e-05
60 | 61 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0.00042972 | 5.4749e-05
61 | 62 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 0.00051407 | 0.00027375
62 | 63 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0.00078113 | 9.6575e-05
63 | 64 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0.0002868 | 3.5651e-05
64 | 65 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0.00043163 | 5.2839e-05
65 | 66 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0.00059206 | 7.0665e-05
66 | 67 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0.00040425 | 5.0293e-05
67 | 68 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0.00060161 | 7.5121e-05
68 | 69 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0.00019894 | 2.5528e-05
69 | 70 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0.00088426 | 0.00011287
70 | 71 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0.00016075 | 2.0022e-05
71 | 72 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0.00023937 | 2.9826e-05
72 | 73 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0.00043608 | 5.4431e-05
73 | 74 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 0.00046177 | 0.00023364
74 | 75 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 0.00014626 | 7.8941e-05
75 | 76 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0.0010313 | 0.00013178
76 | 77 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0.00042654 | 5.2839e-05
77 | 78 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0.00018717 | 2.2218e-05
78 | 79 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0.00022886 | 2.8457e-05
79 | 80 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0.00052044 | 6.4585e-05
80 | 81 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0.00038834 | 4.9338e-05
81 | 82 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0.00022505 | 3.2149e-05
82 | 83 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 3.0399e-05 | 1.165e-05
83 | 84 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0.00072988 | 9.5175e-05
84 | 85 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 4.8065e-05 | 5.9524e-06
85 | 86 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0.00068691 | 8.9859e-05
86 | 87 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
87 | 88 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
88 | 89 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 0.0003897 | 0.00017587
89 | 90 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0.00046155 | 5.9842e-05
90 | 91 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0.00047746 | 6.1752e-05
91 | 92 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 4.2972e-05 | 2.3173e-05
92 | 93 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0.00017857 | 2.3364e-05
93 | 94 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0.00011968 | 1.5597e-05
94 | 95 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0.00069392 | 9.1992e-05
95 | 96 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0.00037242 | 4.9338e-05
96 | 97 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 6.3662e-05 | 0.00034377
97 | 98 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 9.613e-05 | 0.00060479
98 | 99 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 5.093e-05 | 0.0010154
99 | 100 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0.00032308 | 4.2685e-05
100 | 101 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 6.4299e-05 | 0.001286
101 | 102 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0.00040425 | 0.00019417
102 | 103 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0.00038834 | 0.00019735
103 | 104 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0.00032149 | 0.0001652
104 | 105 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0.000113 | 1.3974e-05
105 | 106 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0.00042112 | 5.3603e-05
106 | 107 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0.00044882 | 5.7296e-05
107 | 108 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0.00057296 | 7.0728e-05
108 | 109 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0.00014451 | 1.8748e-05
109 | 110 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0.00012923 | 1.6457e-05
110 | 111 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0.0006363 | 7.9227e-05
111 | 112 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0.00015311 | 1.9067e-05
112 | 113 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0.0004711 | 5.8569e-05
113 | 114 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0.00017316 | 2.1581e-05
114 | 115 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 3.947e-05 | 2.0117e-05
115 | 116 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 0.00010571 | 0.00011141
116 | 117 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0.00027152 | 0.00013009
117 | 118 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 7.7668e-05 | 1.0313e-05
118 | 119 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0.00022409 | 2.9762e-05
119 | 120 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0.00057932 | 7.8623e-05
120 | 121 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0.0002973 | 4.0425e-05
121 | 122 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0.00034377 | 4.5518e-05
122 | 123 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0.00065572 | 8.6899e-05
123 | 124 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0.00011666 | 6.0415e-05
124 | 125 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0.0001687 | 8.658e-05
125 | 126 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0.00042017 | 4.1062e-05
126 | 127 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0.0004711 | 5.5386e-05
127 | 128 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0.00020404 | 1.964e-05
128 | 129 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0.00039152 | 4.3927e-05
129 | 130 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0.00032468 | 4.3927e-05
130 | 131 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0.00055068 | 7.4803e-05
131 | 132 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0.00022664 | 3.0781e-05
132 | 133 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 0.00020744 | 0.00025274
133 | 134 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 0.00012189 | 0.00015311
134 | 135 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0.00026611 | 3.4059e-05
135 | 136 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0.00040489 | 5.2012e-05
136 | 137 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0.00026993 | 3.4696e-05
137 | 138 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0.00050293 | 6.4617e-05
138 | 139 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0.00093901 | 7.5121e-05
139 | 140 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0.00017794 | 2.33e-05
140 | 141 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0.000233 | 2.9857e-05
141 | 142 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0.00013815 | 1.7666e-05
142 | 143 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0.00027661 | 3.6606e-05
143 | 144 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0.00018462 | 9.613e-05
144 | 145 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0.00017412 | 2.3459e-05
145 | 146 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0.0002817 | 3.8197e-05
146 | 147 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0.00056977 | 7.5758e-05
147 | 148 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0.00025879 | 3.4377e-05
148 | 149 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0.00040171 | 5.2203e-05
149 | 150 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0.00016711 | 8.5307e-05
150 | 151 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0.00064935 | 8.6103e-05
151 | 152 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0.00072893 | 9.8676e-05
152 | 153 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0.00035651 | 4.6792e-05
153 | 154 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0.0005042 | 6.4776e-05
154 | 155 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0.00051725 | 6.4935e-05
155 | 156 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0.0005771 | 7.337e-05
156 | 157 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0.00012032 | 1.5693e-05
157 | 158 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0.00017412 | 2.2823e-05
158 | 159 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
159 | 160 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0.00022377 | 2.9348e-05
160 | 161 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
161 | 162 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 9.1673e-05 | 1.2096e-05
162 | 163 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0.00024255 | 3.2149e-05
163 | 164 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0.00020372 | 9.8676e-05
164 | 165 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 3.3104e-05 | 4.3927e-06

## T_DC_NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## T_trafo
| number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | L | C
0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
1 | 2 | 17 | 30 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
2 | 3 | 25 | 26 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
3 | 4 | 37 | 38 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
4 | 5 | 59 | 63 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
5 | 6 | 61 | 64 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
6 | 7 | 65 | 66 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
7 | 8 | 68 | 69 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
8 | 9 | 80 | 81 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0

## T_load
| number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta | L
0 | 1 | 1 | 0.66043 | 3.2524 | 1.383 | 0.28082 | PQ | 1 | 0.9557 | -28.0903 | 0.010353
1 | 2 | 2 | 1.8467 | 9.0945 | 0.5423 | 0.11012 | PQ | 1 | 1.0007 | -23.2141 | 0.028949
2 | 3 | 3 | 0.88736 | 4.37 | 1.0575 | 0.21474 | PQ | 1 | 0.96872 | -26.8074 | 0.01391
3 | 4 | 4 | 1.2417 | 6.1151 | 0.81358 | 0.1652 | PQ | 1 | 1.0051 | -23.1178 | 0.019465
4 | 5 | 6 | 0.71804 | 3.5361 | 1.41 | 0.28632 | PQ | 1 | 1.0062 | -23.2775 | 0.011256
5 | 6 | 7 | 2.0131 | 9.914 | 0.51523 | 0.10462 | PQ | 1 | 1.0184 | -21.8527 | 0.031557
6 | 7 | 11 | 0.54278 | 2.673 | 1.8982 | 0.38544 | PQ | 1 | 1.015 | -21.9966 | 0.0085085
7 | 8 | 12 | 0.86429 | 4.2563 | 1.2744 | 0.25878 | PQ | 1 | 1.0495 | -18.7439 | 0.013548
8 | 9 | 13 | 1.0443 | 5.1429 | 0.92189 | 0.1872 | PQ | 1 | 0.98119 | -25.226 | 0.01637
9 | 10 | 14 | 2.7534 | 13.5597 | 0.37959 | 0.077078 | PQ | 1 | 1.0223 | -21.017 | 0.043162
10 | 11 | 15 | 0.39397 | 1.9402 | 2.4405 | 0.49556 | PQ | 1 | 0.98055 | -23.6345 | 0.0061758
11 | 12 | 16 | 1.5502 | 7.6343 | 0.67794 | 0.13766 | PQ | 1 | 1.0252 | -21.0525 | 0.024301
12 | 13 | 17 | 3.5941 | 17.6997 | 0.2911 | 0.05911 | PQ | 1 | 1.0229 | -19.7508 | 0.05634
13 | 14 | 18 | 0.59252 | 2.918 | 1.6269 | 0.33036 | PQ | 1 | 0.98182 | -23.5951 | 0.0092882
14 | 15 | 19 | 0.78675 | 3.8745 | 1.2202 | 0.24778 | PQ | 1 | 0.97981 | -22.9651 | 0.012333
15 | 16 | 20 | 1.8644 | 9.1817 | 0.48815 | 0.099123 | PQ | 1 | 0.954 | -25.6403 | 0.029226
16 | 17 | 21 | 2.3885 | 11.7628 | 0.37959 | 0.077078 | PQ | 1 | 0.95218 | -25.1104 | 0.037442
17 | 18 | 22 | 3.4354 | 16.9183 | 0.27128 | 0.055085 | PQ | 1 | 0.96538 | -22.2891 | 0.053853
18 | 19 | 23 | 5.3726 | 26.4582 | 0.18979 | 0.038539 | PQ | 1 | 1.0098 | -15.4282 | 0.084219
19 | 20 | 27 | 0.58313 | 2.8717 | 1.6813 | 0.34141 | PQ | 1 | 0.99016 | -21.146 | 0.0091409
20 | 21 | 28 | 2.0787 | 10.2369 | 0.46107 | 0.093625 | PQ | 1 | 0.97899 | -22.4214 | 0.032585
21 | 22 | 29 | 1.4891 | 7.3336 | 0.65086 | 0.13216 | PQ | 1 | 0.98449 | -21.3424 | 0.023343
22 | 23 | 31 | 0.85483 | 4.2098 | 1.1661 | 0.23678 | PQ | 1 | 0.99841 | -19.79 | 0.0134
23 | 24 | 32 | 0.66903 | 3.2947 | 1.5998 | 0.32486 | PQ | 1 | 1.0346 | -15.7203 | 0.010487
24 | 25 | 33 | 2.5138 | 12.3796 | 0.38896 | 0.078981 | PQ | 1 | 0.98881 | -21.0253 | 0.039406
25 | 26 | 34 | 1.052 | 5.181 | 0.99756 | 0.20256 | PQ | 1 | 1.0244 | -15.0119 | 0.016491
26 | 27 | 35 | 1.8828 | 9.2723 | 0.55795 | 0.1133 | PQ | 1 | 1.0249 | -14.6911 | 0.029515
27 | 28 | 36 | 2.0115 | 9.9058 | 0.52418 | 0.10644 | PQ | 1 | 1.0268 | -14.2967 | 0.031531
28 | 29 | 37 | 2.4525 | 12.0776 | 0.43005 | 0.087325 | PQ | 1 | 1.027 | -15.1659 | 0.038444
29 | 30 | 40 | 3.2919 | 16.2118 | 0.31516 | 0.063996 | PQ | 1 | 1.0186 | -13.3622 | 0.051604
30 | 31 | 41 | 1.7151 | 8.4462 | 0.58933 | 0.11967 | PQ | 1 | 1.0054 | -14.3879 | 0.026885
31 | 32 | 42 | 1.7176 | 8.4585 | 0.58933 | 0.11967 | PQ | 1 | 1.0061 | -12.9759 | 0.026924
32 | 33 | 43 | 3.4747 | 17.1116 | 0.2867 | 0.058217 | PQ | 1 | 0.99809 | -15.3665 | 0.054468
33 | 34 | 44 | 3.7738 | 18.585 | 0.25484 | 0.051748 | PQ | 1 | 0.98068 | -11.8072 | 0.059158
34 | 35 | 45 | 1.1446 | 5.637 | 0.84417 | 0.17142 | PQ | 1 | 0.98299 | -9.1307 | 0.017943
35 | 36 | 46 | 2.3702 | 11.6723 | 0.44598 | 0.09056 | PQ | 1 | 1.0281 | -1.5354 | 0.037154
36 | 37 | 47 | 1.9136 | 9.4238 | 0.54154 | 0.10997 | PQ | 1 | 1.018 | -5.1657 | 0.029997
37 | 38 | 48 | 3.2484 | 15.9974 | 0.31856 | 0.064685 | PQ | 1 | 1.0172 | -5.5005 | 0.050921
38 | 39 | 49 | 0.75322 | 3.7094 | 1.3857 | 0.28138 | PQ | 1 | 1.0216 | -5.7193 | 0.011807
39 | 40 | 50 | 3.7088 | 18.2647 | 0.27077 | 0.054983 | PQ | 1 | 1.0021 | -7.8496 | 0.058138
40 | 41 | 51 | 3.5327 | 17.3973 | 0.27077 | 0.054983 | PQ | 1 | 0.97803 | -10.5917 | 0.055377
41 | 42 | 52 | 3.2816 | 16.1607 | 0.2867 | 0.058217 | PQ | 1 | 0.96996 | -11.6616 | 0.051441
42 | 43 | 53 | 2.5713 | 12.6629 | 0.36634 | 0.074388 | PQ | 1 | 0.97055 | -11.9096 | 0.040307
43 | 44 | 54 | 0.54128 | 2.6656 | 1.7998 | 0.36547 | PQ | 1 | 0.98702 | -9.4793 | 0.0084849
44 | 45 | 55 | 0.95691 | 4.7125 | 1.0034 | 0.20376 | PQ | 1 | 0.9799 | -10.4151 | 0.015
45 | 46 | 56 | 0.72123 | 3.5519 | 1.3379 | 0.27168 | PQ | 1 | 0.98232 | -10.0921 | 0.011306
46 | 47 | 57 | 5.0855 | 25.0447 | 0.19113 | 0.038811 | PQ | 1 | 0.98591 | -9.7587 | 0.07972
47 | 48 | 58 | 4.9855 | 24.5522 | 0.19113 | 0.038811 | PQ | 1 | 0.97617 | -10.8335 | 0.078152
48 | 49 | 59 | 0.23675 | 1.1659 | 4.412 | 0.89589 | PQ | 1 | 1.022 | -5.7205 | 0.0037112
49 | 50 | 60 | 0.83449 | 4.1096 | 1.2424 | 0.25227 | PQ | 1 | 1.0182 | -7.2892 | 0.013081
50 | 51 | 62 | 0.83956 | 4.1346 | 1.2264 | 0.24904 | PQ | 1 | 1.0147 | -7.7973 | 0.013161
51 | 52 | 66 | 1.7349 | 8.5441 | 0.62118 | 0.12614 | PQ | 1 | 1.0381 | -4.4772 | 0.027197
52 | 53 | 67 | 2.3241 | 11.4454 | 0.44598 | 0.09056 | PQ | 1 | 1.0181 | -7.2894 | 0.036432
53 | 54 | 70 | 0.59723 | 2.9412 | 1.6859 | 0.34234 | PQ | 1 | 1.0034 | -2.4379 | 0.009362
54 | 55 | 74 | 0.52929 | 2.6066 | 1.737 | 0.35271 | PQ | 1 | 0.95884 | -7.4548 | 0.008297
55 | 56 | 75 | 0.80586 | 3.9686 | 1.2006 | 0.24379 | PQ | 1 | 0.98361 | -4.9868 | 0.012632
56 | 57 | 76 | 0.98368 | 4.8443 | 1.0831 | 0.21993 | PQ | 1 | 1.0322 | 2.7236 | 0.01542
57 | 58 | 77 | 1.1174 | 5.5027 | 0.97159 | 0.19729 | PQ | 1 | 1.0419 | -0.050195 | 0.017516
58 | 59 | 78 | 0.94598 | 4.6587 | 1.1309 | 0.22963 | PQ | 1 | 1.0343 | -0.9227 | 0.014829
59 | 60 | 79 | 1.7188 | 8.4645 | 0.62118 | 0.12614 | PQ | 1 | 1.0333 | -1.2602 | 0.026943
60 | 61 | 80 | 0.53017 | 2.6109 | 2.0706 | 0.42045 | PQ | 1 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0.0083108
61 | 62 | 82 | 0.41986 | 2.0677 | 2.1291 | 0.43233 | PQ | 1 | 0.94547 | -8.7047 | 0.0065816
62 | 63 | 83 | 1.1258 | 5.544 | 0.78855 | 0.16012 | PQ | 1 | 0.94219 | -8.9734 | 0.017647
63 | 64 | 84 | 2.0979 | 10.3313 | 0.4337 | 0.088067 | PQ | 1 | 0.95386 | -7.2805 | 0.032886
64 | 65 | 85 | 1.0129 | 4.9882 | 0.94626 | 0.19215 | PQ | 1 | 0.97901 | -4.9142 | 0.015878
65 | 66 | 86 | 1.0246 | 5.0458 | 0.82798 | 0.16813 | PQ | 1 | 0.92105 | -11.0491 | 0.016061
66 | 67 | 88 | 0.51713 | 2.5467 | 1.8925 | 0.38429 | PQ | 1 | 0.98928 | -3.152 | 0.0081064
67 | 68 | 90 | 0.35725 | 1.7593 | 3.0754 | 0.62448 | PQ | 1 | 1.0482 | 3.4967 | 0.0056002
68 | 69 | 92 | 0.43187 | 2.1268 | 2.5628 | 0.5204 | PQ | 1 | 1.052 | 3.6783 | 0.0067698
69 | 70 | 93 | 2.1165 | 10.4233 | 0.47313 | 0.096073 | PQ | 1 | 1.0007 | -1.2335 | 0.033179
70 | 71 | 94 | 0.80667 | 3.9726 | 1.1828 | 0.24018 | PQ | 1 | 0.97681 | -3.8638 | 0.012645
71 | 72 | 95 | 0.5408 | 2.6633 | 1.656 | 0.33626 | PQ | 1 | 0.94633 | -7.7746 | 0.0084775
72 | 73 | 96 | 0.61354 | 3.0215 | 1.4982 | 0.30423 | PQ | 1 | 0.95877 | -7.4183 | 0.0096177
73 | 74 | 97 | 4.1577 | 20.4751 | 0.23892 | 0.048514 | PQ | 1 | 0.99666 | -4.2559 | 0.065174
74 | 75 | 98 | 1.9486 | 9.5961 | 0.54154 | 0.10997 | PQ | 1 | 1.0272 | -1.1367 | 0.030545
75 | 76 | 100 | 0.72475 | 3.5692 | 1.4588 | 0.29623 | PQ | 1 | 1.0282 | 2.0552 | 0.011361
76 | 77 | 101 | 1.1792 | 5.807 | 0.86741 | 0.17613 | PQ | 1 | 1.0113 | -0.77714 | 0.018484
77 | 78 | 102 | 5.4404 | 26.7921 | 0.19714 | 0.040031 | PQ | 1 | 1.0356 | 1.8494 | 0.085282
78 | 79 | 103 | 1.1023 | 5.4285 | 0.90683 | 0.18414 | PQ | 1 | 0.99981 | 1.0052 | 0.01728
79 | 80 | 104 | 0.64129 | 3.1582 | 1.4982 | 0.30423 | PQ | 1 | 0.98021 | 0.40304 | 0.010053
80 | 81 | 105 | 0.80619 | 3.9702 | 1.2223 | 0.24819 | PQ | 1 | 0.99266 | 3.1395 | 0.012638
81 | 82 | 106 | 0.56381 | 2.7766 | 1.6954 | 0.34426 | PQ | 1 | 0.97769 | 1.5795 | 0.0088382
82 | 83 | 107 | 1.0132 | 4.9899 | 1.0893 | 0.22119 | PQ | 1 | 1.0506 | 12.9081 | 0.015883
83 | 84 | 108 | 12.3849 | 60.9916 | 0.078855 | 0.016012 | PQ | 1 | 0.98824 | 3.0304 | 0.19414
84 | 85 | 109 | 3.0908 | 15.2211 | 0.31542 | 0.064049 | PQ | 1 | 0.98737 | 3.1163 | 0.04845
85 | 86 | 110 | 0.64801 | 3.1913 | 1.5377 | 0.31224 | PQ | 1 | 0.99822 | 4.6571 | 0.010158
86 | 87 | 112 | 1.0467 | 5.1549 | 0.98569 | 0.20015 | PQ | 1 | 1.0158 | 7.0159 | 0.016408
87 | 88 | 114 | 4.6473 | 22.8867 | 0.21687 | 0.044037 | PQ | 1 | 1.0039 | -19.3609 | 0.072851
88 | 89 | 115 | 1.6764 | 8.256 | 0.59646 | 0.12112 | PQ | 1 | 0.99996 | -19.8763 | 0.02628
89 | 90 | 117 | 1.9068 | 9.3904 | 0.5423 | 0.11012 | PQ | 1 | 1.0169 | -22.6612 | 0.02989
90 | 91 | 118 | 1.8934 | 9.3243 | 0.52562 | 0.10673 | PQ | 1 | 0.99759 | -2.0022 | 0.02968

## T_TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type | L

## T_SG
| number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Ll_pu | Lmd_pu | Lmq_pu | Lfd_pu | L1q_pu | L1d_pu | L2q_pu | Rf_pu | R1d_pu | R1q_pu | R2q_pu | Ltr | exc | PSS | mech
0 | 1 | 12 | 138000 | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.5242 | 2.8349 | 1.0495 | -18.7439 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1790557894.7368 | 112676.5282 | 10594.0898 | 10.6358 | 314.1593 | 0.033855 | 50 | 17.9056 | 0.8165 | 14.6198 | 0.055849 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
1 | 2 | 19 | 138000 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14546 | 0.017533 | 0.97981 | -22.9651 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 65894736.8421 | 112676.5282 | 389.8756 | 289.0064 | 314.1593 | 0.91994 | 50 | 0.65895 | 0.8165 | 0.53803 | 1.5176 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
2 | 3 | 32 | 138000 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0010817 | 0.00023618 | 1.0346 | -15.7203 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 842105.2632 | 112676.5282 | 4.9824 | 22614.75 | 314.1593 | 71.985 | 50 | 0.0084211 | 0.8165 | 0.0068758 | 118.75 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
3 | 4 | 34 | 138000 | 72.4211 | 1 | 1 | 0.19779 | 0.0086453 | 1.0244 | -15.0119 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 72421052.6316 | 112676.5282 | 428.4894 | 262.9622 | 314.1593 | 0.83703 | 50 | 0.72421 | 0.8165 | 0.59132 | 1.3808 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
4 | 5 | 36 | 138000 | 211.5895 | 1 | 1 | 0.74191 | 0.033553 | 1.0268 | -14.2967 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 211589473.6842 | 112676.5282 | 1251.8991 | 90.0045 | 314.1593 | 0.28649 | 50 | 2.1159 | 0.8165 | 1.7276 | 0.47261 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
5 | 6 | 40 | 138000 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.17591 | 0.0024451 | 1.0186 | -13.3622 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 56842105.2632 | 112676.5282 | 336.3144 | 335.0333 | 314.1593 | 1.0664 | 50 | 0.56842 | 0.8165 | 0.46411 | 1.7593 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
6 | 7 | 46 | 138000 | 259.2211 | 1 | 1 | 0.43409 | 0.0076863 | 1.0281 | -1.5354 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 259221052.6316 | 112676.5282 | 1533.7181 | 73.4663 | 314.1593 | 0.23385 | 50 | 2.5922 | 0.8165 | 2.1165 | 0.38577 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
7 | 8 | 49 | 138000 | 416.1579 | 1 | 1 | 0.64144 | 0.060091 | 1.0216 | -5.7193 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 416157894.7368 | 112676.5282 | 2462.2572 | 45.7615 | 314.1593 | 0.14566 | 50 | 4.1616 | 0.8165 | 3.3979 | 0.24029 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
8 | 9 | 54 | 138000 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.27882 | 0.03564 | 0.98702 | -9.4793 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 149894736.8421 | 112676.5282 | 886.8735 | 127.0492 | 314.1593 | 0.40441 | 50 | 1.4989 | 0.8165 | 1.2239 | 0.66713 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
9 | 10 | 59 | 138000 | 2628.7579 | 1 | 1 | 6.3323 | 0.69282 | 1.022 | -5.7205 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2628757894.7368 | 112676.5282 | 15553.4191 | 7.2445 | 314.1593 | 0.02306 | 50 | 26.2876 | 0.8165 | 21.4637 | 0.038041 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
10 | 11 | 65 | 345000 | 789.1895 | 2 | 1 | 3.032 | 0.1266 | 1.0382 | -4.4666 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 789189473.6842 | 281691.3204 | 1867.7406 | 150.8193 | 314.1593 | 0.48007 | 50 | 7.8919 | 0.8165 | 6.4437 | 0.12671 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
11 | 12 | 70 | 138000 | 336.8421 | 1 | 1 | 1.7549 | 0.07862 | 1.0034 | -2.4379 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 336842105.2632 | 112676.5282 | 1992.9741 | 56.5369 | 314.1593 | 0.17996 | 50 | 3.3684 | 0.8165 | 2.7503 | 0.29688 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
12 | 13 | 72 | 138000 | 342.1053 | 1 | 1 | 1.2596 | 0.0036416 | 1.0417 | 3.3576 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 342105263.1579 | 112676.5282 | 2024.1143 | 55.6671 | 314.1593 | 0.17719 | 50 | 3.4211 | 0.8165 | 2.7933 | 0.29231 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
13 | 14 | 73 | 138000 | 105.2632 | 1 | 1 | 0.43235 | 0.0016259 | 1.0219 | 2.0175 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 105263157.8947 | 112676.5282 | 622.8044 | 180.918 | 314.1593 | 0.57588 | 50 | 1.0526 | 0.8165 | 0.85947 | 0.95 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
14 | 15 | 76 | 138000 | 934.4947 | 1 | 1 | 2.6756 | 0.24075 | 1.0322 | 2.7236 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 934494736.8421 | 112676.5282 | 5529.0707 | 20.3789 | 314.1593 | 0.064868 | 50 | 9.3449 | 0.8165 | 7.6301 | 0.10701 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
15 | 16 | 77 | 138000 | 1677.2105 | 1 | 1 | 4.834 | 0.90077 | 1.0419 | -0.050195 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1677210526.3158 | 112676.5282 | 9923.4541 | 11.3546 | 314.1593 | 0.036143 | 50 | 16.7721 | 0.8165 | 13.6944 | 0.059623 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
16 | 17 | 80 | 138000 | 2798.5053 | 1 | 1 | 6.4421 | 1.219 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2798505263.1579 | 112676.5282 | 16557.7535 | 6.8051 | 314.1593 | 0.021661 | 50 | 27.9851 | 0.8165 | 22.8497 | 0.035733 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
17 | 18 | 85 | 138000 | 136.8316 | 1 | 1 | 0.76828 | 0.16703 | 0.97901 | -4.9142 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 136831578.9474 | 112676.5282 | 809.5835 | 139.1784 | 314.1593 | 0.44302 | 50 | 1.3683 | 0.8165 | 1.1172 | 0.73083 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
18 | 19 | 89 | 138000 | 980.5263 | 1 | 1 | 3.5035 | 0.90488 | 1.0603 | 5.098 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 980526315.7895 | 112676.5282 | 5801.4231 | 19.4222 | 314.1593 | 0.061823 | 50 | 9.8053 | 0.8165 | 8.006 | 0.10199 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
19 | 20 | 90 | 138000 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.69918 | 0.11725 | 1.0482 | 3.4967 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 95715789.4737 | 112676.5282 | 566.316 | 198.964 | 314.1593 | 0.63332 | 50 | 0.95716 | 0.8165 | 0.78152 | 1.0448 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
20 | 21 | 92 | 138000 | 918 | 1 | 1 | 1.4799 | 0.36053 | 1.052 | 3.6783 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 918000000 | 112676.5282 | 5431.4773 | 20.7451 | 314.1593 | 0.066034 | 50 | 9.18 | 0.8165 | 7.4954 | 0.10893 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
21 | 22 | 100 | 138000 | 868.9684 | 1 | 1 | 3.2787 | 0.77718 | 1.0282 | 2.0552 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 868968421.0526 | 112676.5282 | 5141.375 | 21.9156 | 314.1593 | 0.06976 | 50 | 8.6897 | 0.8165 | 7.0951 | 0.11508 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
22 | 23 | 105 | 138000 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.17089 | 0.026254 | 0.99266 | 3.1395 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 111842105.2632 | 112676.5282 | 661.7297 | 170.2758 | 314.1593 | 0.542 | 50 | 1.1184 | 0.8165 | 0.91319 | 0.89412 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
23 | 24 | 107 | 138000 | 885.6737 | 1 | 1 | 2.0211 | 0.30223 | 1.0506 | 12.9081 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 885673684.2105 | 112676.5282 | 5240.214 | 21.5023 | 314.1593 | 0.068444 | 50 | 8.8567 | 0.8165 | 7.2315 | 0.11291 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
24 | 25 | 112 | 138000 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.28362 | 0.034887 | 1.0158 | 7.0159 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 134684210.5263 | 112676.5282 | 796.8782 | 141.3974 | 314.1593 | 0.45008 | 50 | 1.3468 | 0.8165 | 1.0997 | 0.74248 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
25 | 26 | 113 | 138000 | 651.5789 | 1 | 1 | 2.8689 | 0.42251 | 1.0571 | -15.1005 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 651578947.3684 | 112676.5282 | 3855.1593 | 29.2275 | 314.1593 | 0.093034 | 50 | 6.5158 | 0.8165 | 5.3201 | 0.15347 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4

## T_VSC
| number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Rtr | Xtr | Ltr | Rc | Xc | Lc | Cac | Rac | taus | kp_s | ki_s | ts_pll | xi_pll | omega_pll | tau_pll | kp_pll | ki_pll | tau_p | kp_P | ki_P | tau_q | kp_Q | ki_Q | tau_droop_f | k_droop_f | tau_droop_u | k_droop_u | set_time_v | xi_v | wn_v | kp_vac | ki_vac | tau_u | tau_ig
0 | 1 | 12 | 138000 | 4.6235 | 1 | 1 | 0.11703 | 0.031524 | 1.0495 | -18.7439 | 1 | GFOL | 4623507.8433 | 138000 | 33.5037 | 4118.9505 | 314.1593 | 13.111 | 50 | 0.046235 | 1 | 0.046235 | 21.6286 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
1 | 2 | 19 | 138000 | 107.7652 | 1 | 1 | 1.1289 | 0.13607 | 0.97981 | -22.9651 | 1 | GFOL | 107765209.1811 | 138000 | 780.9073 | 176.7175 | 314.1593 | 0.56251 | 50 | 1.0777 | 1 | 1.0777 | 0.92794 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
2 | 3 | 31 | 138000 | 119.2327 | 1 | 1 | 0.86774 | 0.076171 | 0.99841 | -19.79 | 1 | GFOL | 119232686.2601 | 138000 | 864.005 | 159.7213 | 314.1593 | 0.50841 | 50 | 1.1923 | 1 | 1.1923 | 0.8387 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
3 | 4 | 32 | 138000 | 603.0914 | 1 | 1 | 3.6791 | 0.80331 | 1.0346 | -15.7203 | 1 | GFOL | 603091413.5811 | 138000 | 4370.2276 | 31.5773 | 314.1593 | 0.10051 | 50 | 6.0309 | 1 | 6.0309 | 0.16581 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
4 | 5 | 34 | 138000 | 122.8161 | 1 | 1 | 1.0753 | 0.046999 | 1.0244 | -15.0119 | 1 | GFOL | 122816117.1219 | 138000 | 889.9719 | 155.0611 | 314.1593 | 0.49357 | 50 | 1.2282 | 1 | 1.2282 | 0.81423 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
5 | 6 | 36 | 138000 | 45.2467 | 1 | 1 | 0.7014 | 0.031721 | 1.0268 | -14.2967 | 1 | GFOL | 45246713.5001 | 138000 | 327.8747 | 420.8924 | 314.1593 | 1.3397 | 50 | 0.45247 | 1 | 0.45247 | 2.2101 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
6 | 7 | 40 | 138000 | 63.1165 | 1 | 1 | 0.5512 | 0.0076615 | 1.0186 | -13.3622 | 1 | GFOL | 63116548.2861 | 138000 | 457.3663 | 301.7275 | 314.1593 | 0.96043 | 50 | 0.63117 | 1 | 0.63117 | 1.5844 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
7 | 8 | 46 | 138000 | 220.4276 | 1 | 1 | 1.6307 | 0.028874 | 1.0281 | -1.5354 | 1 | GFOL | 220427563.1625 | 138000 | 1597.3012 | 86.3957 | 314.1593 | 0.27501 | 50 | 2.2043 | 1 | 2.2043 | 0.45366 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
8 | 9 | 49 | 138000 | 97.4974 | 1 | 1 | 0.70876 | 0.066397 | 1.0216 | -5.7193 | 1 | GFOL | 97497412.4762 | 138000 | 706.503 | 195.3283 | 314.1593 | 0.62175 | 50 | 0.97497 | 1 | 0.97497 | 1.0257 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
9 | 10 | 54 | 138000 | 253.3496 | 1 | 1 | 2.2302 | 0.28507 | 0.98702 | -9.4793 | 1 | GFOL | 253349648.4731 | 138000 | 1835.867 | 75.1688 | 314.1593 | 0.23927 | 50 | 2.5335 | 1 | 2.5335 | 0.39471 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
10 | 11 | 59 | 138000 | 31.6186 | 1 | 1 | 0.34899 | 0.038183 | 1.022 | -5.7205 | 1 | GFOL | 31618642.1178 | 138000 | 229.1206 | 602.3029 | 314.1593 | 1.9172 | 50 | 0.31619 | 1 | 0.31619 | 3.1627 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
11 | 12 | 65 | 345000 | 4.0609 | 2 | 1 | 0.024848 | 0.0010375 | 1.0382 | -4.4666 | 1 | GFOL | 4060935.2228 | 345000 | 11.7708 | 29309.7509 | 314.1593 | 93.2958 | 50 | 0.040609 | 1 | 0.040609 | 24.6249 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.31364 | 313.6364 | 1.1 | 0.31364 | 313.6364 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
12 | 13 | 70 | 138000 | 0.47632 | 1 | 1 | 0.0098375 | 0.00044071 | 1.0034 | -2.4379 | 1 | GFOL | 476321.4784 | 138000 | 3.4516 | 39981.4009 | 314.1593 | 127.2648 | 50 | 0.0047632 | 1 | 0.0047632 | 209.9422 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
13 | 14 | 72 | 138000 | 16.7865 | 1 | 1 | 0.23544 | 0.00068065 | 1.0417 | 3.3576 | 1 | GFOL | 16786516.903 | 138000 | 121.6414 | 1134.4819 | 314.1593 | 3.6112 | 50 | 0.16787 | 1 | 0.16787 | 5.9572 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
14 | 15 | 73 | 138000 | 4.7882 | 1 | 1 | 0.073548 | 0.00027658 | 1.0219 | 2.0175 | 1 | GFOL | 4788221.5625 | 138000 | 34.6973 | 3977.2596 | 314.1593 | 12.66 | 50 | 0.047882 | 1 | 0.047882 | 20.8846 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
15 | 16 | 76 | 138000 | 19.4965 | 1 | 1 | 0.25372 | 0.02283 | 1.0322 | 2.7236 | 1 | GFOL | 19496532.4273 | 138000 | 141.2792 | 976.7891 | 314.1593 | 3.1092 | 50 | 0.19497 | 1 | 0.19497 | 5.1291 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
16 | 17 | 77 | 138000 | 1.9311 | 1 | 1 | 0.026435 | 0.0049258 | 1.0419 | -0.050195 | 1 | GFOL | 1931125.2599 | 138000 | 13.9937 | 9861.6078 | 314.1593 | 31.3905 | 50 | 0.019311 | 1 | 0.019311 | 51.7833 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
17 | 18 | 80 | 138000 | 36.0848 | 1 | 1 | 0.39362 | 0.074484 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0 | GFOL | 36084802.2892 | 138000 | 261.4841 | 527.7568 | 314.1593 | 1.6799 | 50 | 0.36085 | 1 | 0.36085 | 2.7712 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
18 | 19 | 85 | 138000 | 44.3385 | 1 | 1 | 0.66318 | 0.14418 | 0.97901 | -4.9142 | 1 | GFOL | 44338468.938 | 138000 | 321.2933 | 429.5142 | 314.1593 | 1.3672 | 50 | 0.44338 | 1 | 0.44338 | 2.2554 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
19 | 20 | 89 | 138000 | 48.1443 | 1 | 1 | 0.38496 | 0.099427 | 1.0603 | 5.098 | 1 | GFOL | 48144258.2441 | 138000 | 348.8714 | 395.5612 | 314.1593 | 1.2591 | 50 | 0.48144 | 1 | 0.48144 | 2.0771 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
20 | 21 | 90 | 138000 | 435.5552 | 1 | 1 | 1.5152 | 0.2541 | 1.0482 | 3.4967 | 1 | GFOL | 435555228.4801 | 138000 | 3156.1973 | 43.7235 | 314.1593 | 0.13918 | 50 | 4.3556 | 1 | 4.3556 | 0.22959 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
21 | 22 | 92 | 138000 | 452.3032 | 1 | 1 | 2.6852 | 0.65414 | 1.052 | 3.6783 | 1 | GFOL | 452303234.2428 | 138000 | 3277.5597 | 42.1045 | 314.1593 | 0.13402 | 50 | 4.523 | 1 | 4.523 | 0.22109 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
22 | 23 | 100 | 138000 | 244.5203 | 1 | 1 | 0.73127 | 0.17334 | 1.0282 | 2.0552 | 1 | GFOL | 244520340.6237 | 138000 | 1771.8865 | 77.8831 | 314.1593 | 0.24791 | 50 | 2.4452 | 1 | 2.4452 | 0.40896 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
23 | 24 | 105 | 138000 | 36.2549 | 1 | 1 | 0.26249 | 0.040328 | 0.99266 | 3.1395 | 1 | GFOL | 36254917.5629 | 138000 | 262.7168 | 525.2805 | 314.1593 | 1.672 | 50 | 0.36255 | 1 | 0.36255 | 2.7582 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
24 | 25 | 107 | 138000 | 225.0997 | 1 | 1 | 0.87926 | 0.13148 | 1.0506 | 12.9081 | 1 | GFOL | 225099714.5406 | 138000 | 1631.1574 | 84.6025 | 314.1593 | 0.2693 | 50 | 2.251 | 1 | 2.251 | 0.44425 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
25 | 26 | 110 | 138000 | 246.0513 | 1 | 1 | 1.4477 | 0.17364 | 0.99822 | 4.6571 | 1 | GFOL | 246051284.1533 | 138000 | 1782.9803 | 77.3985 | 314.1593 | 0.24637 | 50 | 2.4605 | 1 | 2.4605 | 0.40642 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
26 | 27 | 112 | 138000 | 100.6487 | 1 | 1 | 0.74384 | 0.091496 | 1.0158 | 7.0159 | 1 | GFOL | 100648652.8791 | 138000 | 729.3381 | 189.2127 | 314.1593 | 0.60228 | 50 | 1.0065 | 1 | 1.0065 | 0.99356 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
27 | 28 | 113 | 138000 | 2.9305 | 1 | 1 | 0.04522 | 0.0066594 | 1.0571 | -15.1005 | 1 | GFOL | 2930540.7095 | 138000 | 21.2358 | 6498.4595 | 314.1593 | 20.6852 | 50 | 0.029305 | 1 | 0.029305 | 34.1234 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 15
28 | 29 | 12 | 138000 | 2.387 | 1 | 1 | 0.060419 | 0.016275 | 1.0495 | -18.7439 | 1 | GFOR | 2387018.4725 | 138000 | 17.2972 | 7978.1536 | 314.1593 | 25.3953 | 50 | 0.02387 | 1 | 0.02387 | 41.8933 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
29 | 30 | 19 | 138000 | 23.6032 | 1 | 1 | 0.24726 | 0.029803 | 0.97981 | -22.9651 | 1 | GFOR | 23603211.8715 | 138000 | 171.0378 | 806.8393 | 314.1593 | 2.5682 | 50 | 0.23603 | 1 | 0.23603 | 4.2367 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
30 | 31 | 31 | 138000 | 45.1884 | 1 | 1 | 0.32887 | 0.028868 | 0.99841 | -19.79 | 1 | GFOR | 45188366.3715 | 138000 | 327.4519 | 421.4359 | 314.1593 | 1.3415 | 50 | 0.45188 | 1 | 0.45188 | 2.213 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
31 | 32 | 32 | 138000 | 188.077 | 1 | 1 | 1.1473 | 0.25052 | 1.0346 | -15.7203 | 1 | GFOR | 188077007.4716 | 138000 | 1362.8769 | 101.2564 | 314.1593 | 0.32231 | 50 | 1.8808 | 1 | 1.8808 | 0.5317 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
32 | 33 | 34 | 138000 | 13.1418 | 1 | 1 | 0.11506 | 0.0050291 | 1.0244 | -15.0119 | 1 | GFOR | 13141777.615 | 138000 | 95.2303 | 1449.119 | 314.1593 | 4.6127 | 50 | 0.13142 | 1 | 0.13142 | 7.6093 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
33 | 34 | 36 | 138000 | 17.3849 | 1 | 1 | 0.26949 | 0.012188 | 1.0268 | -14.2967 | 1 | GFOR | 17384865.4472 | 138000 | 125.9773 | 1095.4356 | 314.1593 | 3.4869 | 50 | 0.17385 | 1 | 0.17385 | 5.7521 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
34 | 35 | 40 | 138000 | 36.8835 | 1 | 1 | 0.32211 | 0.0044771 | 1.0186 | -13.3622 | 1 | GFOR | 36883451.7139 | 138000 | 267.2714 | 516.3291 | 314.1593 | 1.6435 | 50 | 0.36883 | 1 | 0.36883 | 2.7112 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
35 | 36 | 46 | 138000 | 36.8356 | 1 | 1 | 0.2725 | 0.0048251 | 1.0281 | -1.5354 | 1 | GFOR | 36835594.7322 | 138000 | 266.9246 | 516.9999 | 314.1593 | 1.6457 | 50 | 0.36836 | 1 | 0.36836 | 2.7148 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
36 | 37 | 49 | 138000 | 271.9447 | 1 | 1 | 1.9769 | 0.1852 | 1.0216 | -5.7193 | 1 | GFOR | 271944692.787 | 138000 | 1970.6137 | 70.0289 | 314.1593 | 0.22291 | 50 | 2.7194 | 1 | 2.7194 | 0.36772 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
37 | 38 | 54 | 138000 | 25.0398 | 1 | 1 | 0.22042 | 0.028175 | 0.98702 | -9.4793 | 1 | GFOR | 25039825.2112 | 138000 | 181.448 | 760.5484 | 314.1593 | 2.4209 | 50 | 0.2504 | 1 | 0.2504 | 3.9936 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
38 | 39 | 59 | 138000 | 0.17083 | 1 | 1 | 0.0018855 | 0.0002063 | 1.022 | -5.7205 | 1 | GFOR | 170831.5664 | 138000 | 1.2379 | 111478.2262 | 314.1593 | 354.8462 | 50 | 0.0017083 | 1 | 0.0017083 | 585.3719 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
39 | 40 | 65 | 345000 | 7.4759 | 2 | 1 | 0.045743 | 0.0019099 | 1.0382 | -4.4666 | 1 | GFOR | 7475906.8824 | 345000 | 21.6693 | 15921.1453 | 314.1593 | 50.6786 | 50 | 0.074759 | 1 | 0.074759 | 13.3763 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
40 | 41 | 70 | 138000 | 3.5026 | 1 | 1 | 0.07234 | 0.0032408 | 1.0034 | -2.4379 | 1 | GFOR | 3502625.89 | 138000 | 25.3813 | 5437.0637 | 314.1593 | 17.3067 | 50 | 0.035026 | 1 | 0.035026 | 28.55 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
41 | 42 | 72 | 138000 | 13.5714 | 1 | 1 | 0.19034 | 0.00055028 | 1.0417 | 3.3576 | 1 | GFOR | 13571377.8338 | 138000 | 98.3433 | 1403.2474 | 314.1593 | 4.4667 | 50 | 0.13571 | 1 | 0.13571 | 7.3684 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
42 | 43 | 73 | 138000 | 21.6013 | 1 | 1 | 0.3318 | 0.0012477 | 1.0219 | 2.0175 | 1 | GFOR | 21601252.1217 | 138000 | 156.5308 | 881.6156 | 314.1593 | 2.8063 | 50 | 0.21601 | 1 | 0.21601 | 4.6294 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
43 | 44 | 76 | 138000 | 6.8193 | 1 | 1 | 0.088743 | 0.0079852 | 1.0322 | 2.7236 | 1 | GFOR | 6819257.0464 | 138000 | 49.4149 | 2792.6796 | 314.1593 | 8.8894 | 50 | 0.068193 | 1 | 0.068193 | 14.6644 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
44 | 45 | 77 | 138000 | 1.9426 | 1 | 1 | 0.026591 | 0.0049549 | 1.0419 | -0.050195 | 1 | GFOR | 1942558.9506 | 138000 | 14.0765 | 9803.5635 | 314.1593 | 31.2057 | 50 | 0.019426 | 1 | 0.019426 | 51.4785 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
45 | 46 | 80 | 138000 | 3.3678 | 1 | 1 | 0.036737 | 0.0069517 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0 | GFOR | 3367829.2897 | 138000 | 24.4046 | 5654.6809 | 314.1593 | 17.9994 | 50 | 0.033678 | 1 | 0.033678 | 29.6927 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
46 | 47 | 85 | 138000 | 8.0826 | 1 | 1 | 0.12089 | 0.026284 | 0.97901 | -4.9142 | 1 | GFOR | 8082583.6936 | 138000 | 58.5694 | 2356.1773 | 314.1593 | 7.4999 | 50 | 0.080826 | 1 | 0.080826 | 12.3723 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
47 | 48 | 89 | 138000 | 89.4347 | 1 | 1 | 0.71512 | 0.1847 | 1.0603 | 5.098 | 1 | GFOR | 89434689.1243 | 138000 | 648.0775 | 212.9375 | 314.1593 | 0.6778 | 50 | 0.89435 | 1 | 0.89435 | 1.1181 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
48 | 49 | 90 | 138000 | 99.9185 | 1 | 1 | 0.34759 | 0.058291 | 1.0482 | 3.4967 | 1 | GFOR | 99918455.7305 | 138000 | 724.0468 | 190.5954 | 314.1593 | 0.60668 | 50 | 0.99918 | 1 | 0.99918 | 1.0008 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
49 | 50 | 92 | 138000 | 94.2862 | 1 | 1 | 0.55974 | 0.13636 | 1.052 | 3.6783 | 1 | GFOR | 94286239.4414 | 138000 | 683.2336 | 201.9807 | 314.1593 | 0.64292 | 50 | 0.94286 | 1 | 0.94286 | 1.0606 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
50 | 51 | 100 | 138000 | 287.0481 | 1 | 1 | 0.85846 | 0.20349 | 1.0282 | 2.0552 | 1 | GFOR | 287048080.429 | 138000 | 2080.0586 | 66.3443 | 314.1593 | 0.21118 | 50 | 2.8705 | 1 | 2.8705 | 0.34837 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
51 | 52 | 105 | 138000 | 252.6714 | 1 | 1 | 1.8294 | 0.28106 | 0.99266 | 3.1395 | 1 | GFOR | 252671398.2266 | 138000 | 1830.9522 | 75.3706 | 314.1593 | 0.23991 | 50 | 2.5267 | 1 | 2.5267 | 0.39577 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
52 | 53 | 107 | 138000 | 89.6371 | 1 | 1 | 0.35013 | 0.052357 | 1.0506 | 12.9081 | 1 | GFOR | 89637127.5647 | 138000 | 649.5444 | 212.4566 | 314.1593 | 0.67627 | 50 | 0.89637 | 1 | 0.89637 | 1.1156 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
53 | 54 | 110 | 138000 | 21.2119 | 1 | 1 | 0.12481 | 0.014969 | 0.99822 | 4.6571 | 1 | GFOR | 21211873.7414 | 138000 | 153.7092 | 897.799 | 314.1593 | 2.8578 | 50 | 0.21212 | 1 | 0.21212 | 4.7143 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
54 | 55 | 112 | 138000 | 84.404 | 1 | 1 | 0.62378 | 0.076728 | 1.0158 | 7.0159 | 1 | GFOR | 84403978.6999 | 138000 | 611.623 | 225.6292 | 314.1593 | 0.7182 | 50 | 0.84404 | 1 | 0.84404 | 1.1848 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
55 | 56 | 113 | 138000 | 13.3431 | 1 | 1 | 0.20589 | 0.030321 | 1.0571 | -15.1005 | 1 | GFOR | 13343143.5011 | 138000 | 96.6894 | 1427.2499 | 314.1593 | 4.5431 | 50 | 0.13343 | 1 | 0.13343 | 7.4945 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001

## T_MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## T_user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## T_gen
| number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr
0 | 1 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.5242 | 2.8349 | 1.0495 | -18.7439 | 1
1 | 2 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14546 | 0.017533 | 0.97981 | -22.9651 | 1
2 | 3 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0010817 | 0.00023618 | 1.0346 | -15.7203 | 1
3 | 4 | 34 | SG | 72.4211 | 1 | 1 | 0.19779 | 0.0086453 | 1.0244 | -15.0119 | 1
4 | 5 | 36 | SG | 211.5895 | 1 | 1 | 0.74191 | 0.033553 | 1.0268 | -14.2967 | 1
5 | 6 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.17591 | 0.0024451 | 1.0186 | -13.3622 | 1
6 | 7 | 46 | SG | 259.2211 | 1 | 1 | 0.43409 | 0.0076863 | 1.0281 | -1.5354 | 1
7 | 8 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 0.64144 | 0.060091 | 1.0216 | -5.7193 | 1
8 | 9 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.27882 | 0.03564 | 0.98702 | -9.4793 | 1
9 | 10 | 59 | SG | 2628.7579 | 1 | 1 | 6.3323 | 0.69282 | 1.022 | -5.7205 | 1
10 | 11 | 65 | SG | 789.1895 | 2 | 1 | 3.032 | 0.1266 | 1.0382 | -4.4666 | 1
11 | 12 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 1.7549 | 0.07862 | 1.0034 | -2.4379 | 1
12 | 13 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 1.2596 | 0.0036416 | 1.0417 | 3.3576 | 1
13 | 14 | 73 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 0.43235 | 0.0016259 | 1.0219 | 2.0175 | 1
14 | 15 | 76 | SG | 934.4947 | 1 | 1 | 2.6756 | 0.24075 | 1.0322 | 2.7236 | 1
15 | 16 | 77 | SG | 1677.2105 | 1 | 1 | 4.834 | 0.90077 | 1.0419 | -0.050195 | 1
16 | 17 | 80 | SG | 2798.5053 | 1 | 1 | 6.4421 | 1.219 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0
17 | 18 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 0.76828 | 0.16703 | 0.97901 | -4.9142 | 1
18 | 19 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 3.5035 | 0.90488 | 1.0603 | 5.098 | 1
19 | 20 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.69918 | 0.11725 | 1.0482 | 3.4967 | 1
20 | 21 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 1.4799 | 0.36053 | 1.052 | 3.6783 | 1
21 | 22 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 3.2787 | 0.77718 | 1.0282 | 2.0552 | 1
22 | 23 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.17089 | 0.026254 | 0.99266 | 3.1395 | 1
23 | 24 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 2.0211 | 0.30223 | 1.0506 | 12.9081 | 1
24 | 25 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.28362 | 0.034887 | 1.0158 | 7.0159 | 1
25 | 26 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 2.8689 | 0.42251 | 1.0571 | -15.1005 | 1
26 | 1 | 12 | GFOL | 4.6235 | 1 | 1 | 0.11703 | 0.031524 | 1.0495 | -18.7439 | 1
27 | 2 | 19 | GFOL | 107.7652 | 1 | 1 | 1.1289 | 0.13607 | 0.97981 | -22.9651 | 1
28 | 3 | 31 | GFOL | 119.2327 | 1 | 1 | 0.86774 | 0.076171 | 0.99841 | -19.79 | 1
29 | 4 | 32 | GFOL | 603.0914 | 1 | 1 | 3.6791 | 0.80331 | 1.0346 | -15.7203 | 1
30 | 5 | 34 | GFOL | 122.8161 | 1 | 1 | 1.0753 | 0.046999 | 1.0244 | -15.0119 | 1
31 | 6 | 36 | GFOL | 45.2467 | 1 | 1 | 0.7014 | 0.031721 | 1.0268 | -14.2967 | 1
32 | 7 | 40 | GFOL | 63.1165 | 1 | 1 | 0.5512 | 0.0076615 | 1.0186 | -13.3622 | 1
33 | 8 | 46 | GFOL | 220.4276 | 1 | 1 | 1.6307 | 0.028874 | 1.0281 | -1.5354 | 1
34 | 9 | 49 | GFOL | 97.4974 | 1 | 1 | 0.70876 | 0.066397 | 1.0216 | -5.7193 | 1
35 | 10 | 54 | GFOL | 253.3496 | 1 | 1 | 2.2302 | 0.28507 | 0.98702 | -9.4793 | 1
36 | 11 | 59 | GFOL | 31.6186 | 1 | 1 | 0.34899 | 0.038183 | 1.022 | -5.7205 | 1
37 | 12 | 65 | GFOL | 4.0609 | 2 | 1 | 0.024848 | 0.0010375 | 1.0382 | -4.4666 | 1
38 | 13 | 70 | GFOL | 0.47632 | 1 | 1 | 0.0098375 | 0.00044071 | 1.0034 | -2.4379 | 1
39 | 14 | 72 | GFOL | 16.7865 | 1 | 1 | 0.23544 | 0.00068065 | 1.0417 | 3.3576 | 1
40 | 15 | 73 | GFOL | 4.7882 | 1 | 1 | 0.073548 | 0.00027658 | 1.0219 | 2.0175 | 1
41 | 16 | 76 | GFOL | 19.4965 | 1 | 1 | 0.25372 | 0.02283 | 1.0322 | 2.7236 | 1
42 | 17 | 77 | GFOL | 1.9311 | 1 | 1 | 0.026435 | 0.0049258 | 1.0419 | -0.050195 | 1
43 | 18 | 80 | GFOL | 36.0848 | 1 | 1 | 0.39362 | 0.074484 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0
44 | 19 | 85 | GFOL | 44.3385 | 1 | 1 | 0.66318 | 0.14418 | 0.97901 | -4.9142 | 1
45 | 20 | 89 | GFOL | 48.1443 | 1 | 1 | 0.38496 | 0.099427 | 1.0603 | 5.098 | 1
46 | 21 | 90 | GFOL | 435.5552 | 1 | 1 | 1.5152 | 0.2541 | 1.0482 | 3.4967 | 1
47 | 22 | 92 | GFOL | 452.3032 | 1 | 1 | 2.6852 | 0.65414 | 1.052 | 3.6783 | 1
48 | 23 | 100 | GFOL | 244.5203 | 1 | 1 | 0.73127 | 0.17334 | 1.0282 | 2.0552 | 1
49 | 24 | 105 | GFOL | 36.2549 | 1 | 1 | 0.26249 | 0.040328 | 0.99266 | 3.1395 | 1
50 | 25 | 107 | GFOL | 225.0997 | 1 | 1 | 0.87926 | 0.13148 | 1.0506 | 12.9081 | 1
51 | 26 | 110 | GFOL | 246.0513 | 1 | 1 | 1.4477 | 0.17364 | 0.99822 | 4.6571 | 1
52 | 27 | 112 | GFOL | 100.6487 | 1 | 1 | 0.74384 | 0.091496 | 1.0158 | 7.0159 | 1
53 | 28 | 113 | GFOL | 2.9305 | 1 | 1 | 0.04522 | 0.0066594 | 1.0571 | -15.1005 | 1
54 | 29 | 12 | GFOR | 2.387 | 1 | 1 | 0.060419 | 0.016275 | 1.0495 | -18.7439 | 1
55 | 30 | 19 | GFOR | 23.6032 | 1 | 1 | 0.24726 | 0.029803 | 0.97981 | -22.9651 | 1
56 | 31 | 31 | GFOR | 45.1884 | 1 | 1 | 0.32887 | 0.028868 | 0.99841 | -19.79 | 1
57 | 32 | 32 | GFOR | 188.077 | 1 | 1 | 1.1473 | 0.25052 | 1.0346 | -15.7203 | 1
58 | 33 | 34 | GFOR | 13.1418 | 1 | 1 | 0.11506 | 0.0050291 | 1.0244 | -15.0119 | 1
59 | 34 | 36 | GFOR | 17.3849 | 1 | 1 | 0.26949 | 0.012188 | 1.0268 | -14.2967 | 1
60 | 35 | 40 | GFOR | 36.8835 | 1 | 1 | 0.32211 | 0.0044771 | 1.0186 | -13.3622 | 1
61 | 36 | 46 | GFOR | 36.8356 | 1 | 1 | 0.2725 | 0.0048251 | 1.0281 | -1.5354 | 1
62 | 37 | 49 | GFOR | 271.9447 | 1 | 1 | 1.9769 | 0.1852 | 1.0216 | -5.7193 | 1
63 | 38 | 54 | GFOR | 25.0398 | 1 | 1 | 0.22042 | 0.028175 | 0.98702 | -9.4793 | 1
64 | 39 | 59 | GFOR | 0.17083 | 1 | 1 | 0.0018855 | 0.0002063 | 1.022 | -5.7205 | 1
65 | 40 | 65 | GFOR | 7.4759 | 2 | 1 | 0.045743 | 0.0019099 | 1.0382 | -4.4666 | 1
66 | 41 | 70 | GFOR | 3.5026 | 1 | 1 | 0.07234 | 0.0032408 | 1.0034 | -2.4379 | 1
67 | 42 | 72 | GFOR | 13.5714 | 1 | 1 | 0.19034 | 0.00055028 | 1.0417 | 3.3576 | 1
68 | 43 | 73 | GFOR | 21.6013 | 1 | 1 | 0.3318 | 0.0012477 | 1.0219 | 2.0175 | 1
69 | 44 | 76 | GFOR | 6.8193 | 1 | 1 | 0.088743 | 0.0079852 | 1.0322 | 2.7236 | 1
70 | 45 | 77 | GFOR | 1.9426 | 1 | 1 | 0.026591 | 0.0049549 | 1.0419 | -0.050195 | 1
71 | 46 | 80 | GFOR | 3.3678 | 1 | 1 | 0.036737 | 0.0069517 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0
72 | 47 | 85 | GFOR | 8.0826 | 1 | 1 | 0.12089 | 0.026284 | 0.97901 | -4.9142 | 1
73 | 48 | 89 | GFOR | 89.4347 | 1 | 1 | 0.71512 | 0.1847 | 1.0603 | 5.098 | 1
74 | 49 | 90 | GFOR | 99.9185 | 1 | 1 | 0.34759 | 0.058291 | 1.0482 | 3.4967 | 1
75 | 50 | 92 | GFOR | 94.2862 | 1 | 1 | 0.55974 | 0.13636 | 1.052 | 3.6783 | 1
76 | 51 | 100 | GFOR | 287.0481 | 1 | 1 | 0.85846 | 0.20349 | 1.0282 | 2.0552 | 1
77 | 52 | 105 | GFOR | 252.6714 | 1 | 1 | 1.8294 | 0.28106 | 0.99266 | 3.1395 | 1
78 | 53 | 107 | GFOR | 89.6371 | 1 | 1 | 0.35013 | 0.052357 | 1.0506 | 12.9081 | 1
79 | 54 | 110 | GFOR | 21.2119 | 1 | 1 | 0.12481 | 0.014969 | 0.99822 | 4.6571 | 1
80 | 55 | 112 | GFOR | 84.404 | 1 | 1 | 0.62378 | 0.076728 | 1.0158 | 7.0159 | 1
81 | 56 | 113 | GFOR | 13.3431 | 1 | 1 | 0.20589 | 0.030321 | 1.0571 | -15.1005 | 1

## T_case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## T_buses
| bus | Vm | theta | Area | fb
0 | 1 | 0.9557 | -28.0903 | 1 | 50
1 | 2 | 1.0007 | -23.2141 | 1 | 50
2 | 3 | 0.96872 | -26.8074 | 1 | 50
3 | 4 | 1.0051 | -23.1178 | 1 | 50
4 | 5 | 1.0068 | -22.8987 | 1 | 50
5 | 6 | 1.0062 | -23.2775 | 1 | 50
6 | 7 | 1.0184 | -21.8527 | 1 | 50
7 | 8 | 0.97754 | -22.8928 | 2 | 50
8 | 11 | 1.015 | -21.9966 | 1 | 50
9 | 12 | 1.0495 | -18.7439 | 1 | 50
10 | 13 | 0.98119 | -25.226 | 1 | 50
11 | 14 | 1.0223 | -21.017 | 1 | 50
12 | 15 | 0.98055 | -23.6345 | 1 | 50
13 | 16 | 1.0252 | -21.0525 | 1 | 50
14 | 17 | 1.0229 | -19.7508 | 1 | 50
15 | 18 | 0.98182 | -23.5951 | 1 | 50
16 | 19 | 0.97981 | -22.9651 | 1 | 50
17 | 20 | 0.954 | -25.6403 | 1 | 50
18 | 21 | 0.95218 | -25.1104 | 1 | 50
19 | 22 | 0.96538 | -22.2891 | 1 | 50
20 | 23 | 1.0098 | -15.4282 | 1 | 50
21 | 24 | 1.0141 | -10.8137 | 1 | 50
22 | 25 | 1.0209 | -18.3908 | 1 | 50
23 | 26 | 1.0009 | -18.3924 | 2 | 50
24 | 27 | 0.99016 | -21.146 | 1 | 50
25 | 28 | 0.97899 | -22.4214 | 1 | 50
26 | 29 | 0.98449 | -21.3424 | 1 | 50
27 | 30 | 0.9836 | -19.747 | 2 | 50
28 | 31 | 0.99841 | -19.79 | 1 | 50
29 | 32 | 1.0346 | -15.7203 | 1 | 50
30 | 33 | 0.98881 | -21.0253 | 1 | 50
31 | 34 | 1.0244 | -15.0119 | 1 | 50
32 | 35 | 1.0249 | -14.6911 | 1 | 50
33 | 36 | 1.0268 | -14.2967 | 1 | 50
34 | 37 | 1.027 | -15.1659 | 1 | 50
35 | 38 | 0.99232 | -15.1632 | 2 | 50
36 | 39 | 1.0223 | -14.0356 | 1 | 50
37 | 40 | 1.0186 | -13.3622 | 1 | 50
38 | 41 | 1.0054 | -14.3879 | 1 | 50
39 | 42 | 1.0061 | -12.9759 | 1 | 50
40 | 43 | 0.99809 | -15.3665 | 1 | 50
41 | 44 | 0.98068 | -11.8072 | 1 | 50
42 | 45 | 0.98299 | -9.1307 | 1 | 50
43 | 46 | 1.0281 | -1.5354 | 1 | 50
44 | 47 | 1.018 | -5.1657 | 1 | 50
45 | 48 | 1.0172 | -5.5005 | 1 | 50
46 | 49 | 1.0216 | -5.7193 | 1 | 50
47 | 50 | 1.0021 | -7.8496 | 1 | 50
48 | 51 | 0.97803 | -10.5917 | 1 | 50
49 | 52 | 0.96996 | -11.6616 | 1 | 50
50 | 53 | 0.97055 | -11.9096 | 1 | 50
51 | 54 | 0.98702 | -9.4793 | 1 | 50
52 | 55 | 0.9799 | -10.4151 | 1 | 50
53 | 56 | 0.98232 | -10.0921 | 1 | 50
54 | 57 | 0.98591 | -9.7587 | 1 | 50
55 | 58 | 0.97617 | -10.8335 | 1 | 50
56 | 59 | 1.022 | -5.7205 | 1 | 50
57 | 60 | 1.0182 | -7.2892 | 1 | 50
58 | 61 | 1.025 | -6.4237 | 1 | 50
59 | 62 | 1.0147 | -7.7973 | 1 | 50
60 | 63 | 1.022 | -5.7239 | 2 | 50
61 | 64 | 1.025 | -6.4137 | 2 | 50
62 | 65 | 1.0382 | -4.4666 | 2 | 50
63 | 66 | 1.0381 | -4.4772 | 1 | 50
64 | 67 | 1.0181 | -7.2894 | 1 | 50
65 | 68 | 1.0428 | -2.6859 | 2 | 50
66 | 69 | 1.0427 | -2.688 | 1 | 50
67 | 70 | 1.0034 | -2.4379 | 1 | 50
68 | 71 | 1.0151 | -0.079011 | 1 | 50
69 | 72 | 1.0417 | 3.3576 | 1 | 50
70 | 73 | 1.0219 | 2.0175 | 1 | 50
71 | 74 | 0.95884 | -7.4548 | 1 | 50
72 | 75 | 0.98361 | -4.9868 | 1 | 50
73 | 76 | 1.0322 | 2.7236 | 1 | 50
74 | 77 | 1.0419 | -0.050195 | 1 | 50
75 | 78 | 1.0343 | -0.9227 | 1 | 50
76 | 79 | 1.0333 | -1.2602 | 1 | 50
77 | 80 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 1 | 50
78 | 81 | 1.0478 | -0.013208 | 2 | 50
79 | 82 | 0.94547 | -8.7047 | 1 | 50
80 | 83 | 0.94219 | -8.9734 | 1 | 50
81 | 84 | 0.95386 | -7.2805 | 1 | 50
82 | 85 | 0.97901 | -4.9142 | 1 | 50
83 | 86 | 0.92105 | -11.0491 | 1 | 50
84 | 88 | 0.98928 | -3.152 | 1 | 50
85 | 89 | 1.0603 | 5.098 | 1 | 50
86 | 90 | 1.0482 | 3.4967 | 1 | 50
87 | 91 | 1.0511 | 3.5451 | 1 | 50
88 | 92 | 1.052 | 3.6783 | 1 | 50
89 | 93 | 1.0007 | -1.2335 | 1 | 50
90 | 94 | 0.97681 | -3.8638 | 1 | 50
91 | 95 | 0.94633 | -7.7746 | 1 | 50
92 | 96 | 0.95877 | -7.4183 | 1 | 50
93 | 97 | 0.99666 | -4.2559 | 1 | 50
94 | 98 | 1.0272 | -1.1367 | 1 | 50
95 | 99 | 1.0359 | 1.4373 | 1 | 50
96 | 100 | 1.0282 | 2.0552 | 1 | 50
97 | 101 | 1.0113 | -0.77714 | 1 | 50
98 | 102 | 1.0356 | 1.8494 | 1 | 50
99 | 103 | 0.99981 | 1.0052 | 1 | 50
100 | 104 | 0.98021 | 0.40304 | 1 | 50
101 | 105 | 0.99266 | 3.1395 | 1 | 50
102 | 106 | 0.97769 | 1.5795 | 1 | 50
103 | 107 | 1.0506 | 12.9081 | 1 | 50
104 | 108 | 0.98824 | 3.0304 | 1 | 50
105 | 109 | 0.98737 | 3.1163 | 1 | 50
106 | 110 | 0.99822 | 4.6571 | 1 | 50
107 | 112 | 1.0158 | 7.0159 | 1 | 50
108 | 113 | 1.0571 | -15.1005 | 1 | 50
109 | 114 | 1.0039 | -19.3609 | 1 | 50
110 | 115 | 0.99996 | -19.8763 | 1 | 50
111 | 117 | 1.0169 | -22.6612 | 1 | 50
112 | 118 | 0.99759 | -2.0022 | 1 | 50

## T_MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode